МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ КОНТРОЛЛЕР

тип REG – 06

ИНСТРУКЦИЯ МОНТАЖА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Приложение к инструкции котла

с водяной колосниковой решеткой

тип EKO-KWR

Завод нагревательных устройств „Elektromet”

48-100 Глубчице, Голушовице, 53,  факс 077/ 485 37 24

сервис :тел. 077 / 471 08 10,   elektromet@elektromet.com.pl, www.elektromet.com.pl

ПРИМЕНЕНИЕ

Контроллер REG - 06 приспособлен к управлению работой отопительного котла, оснащенного насосом центрального отопления, насосом теплой воды и вентилятором для поддержки сгорания топлива в котле. Оснащен также входом комнатного термостата, который дает возможность изменения параметра работы котла после получения заданной температуры в помещении.

ПРИНЦИП  ДЕЙСТВИЯ

Действие контроллера заключается в соответствующем управлении оборотами вентилятора, который поддерживает сгорание топлива в котле. После достижения заданной температуры отопительной воды, вентилятор прерывает работу или переходит в режим сниженных оборотов.

Контролер обслуживает также бак теплой потребительской воды. Насос ТПВ начинает работать. Когда регулятор обнаружит слишком низкую температуру бака, существует возможность определения режима работы насоса ТПВ – с приоритетом или без.

Контроллер позволяет на контролирование его работы при помощи комнатного термостата. Это дает возможность управления отоплением в зависимости от состояния существующей температуры в помещении.

Регулятор оснащен также системой самоконтроля (обнаружение аварии,  аварии датчиков температуры) и системы, наблюдающие за работой котла, предотвращающие переход  за  режим безопасности установки центрального отопления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ КОНТРОЛЛЕРА

ВИД ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ КОНТРОЛЛЕРА  REG 06

Контроллер оснащен четырьмя кнопками для установки параметров:

- „РЕЖИМ/ESC”	- покидает меню изменений параметров или покидает 	показываемый параметр без изменений в памяти. Во время 	нормальной работы (выход из режима установок) позволяет на 	изменение режима работы контроллера – 
		„STOP”,  „РАСТОПКА”, „АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА”.

- „MEНЮ/OK”	- переходит в функцию режима представления параметров 	контроллера и для утверждения изменений отдельных величин .

- „ - ”	- переходит  „вниз” в режиме изображения параметров или 	уменьшает установку величины параметра,

- „+”	- переходит „вверх” в режиме изображения параметров или 	увеличивает величну параметра. Во время нормальной работы 	(выход из режима установок) позволяет на включение или 	выключение вентилятора.

Контрольные лампочки:

- „ВЕНТИЛЯТОР”	-	информирует о включении или  выключении вентилятора,

- „НАСОС   ЦО”	-	информирует о включении или выключении насоса центрального 	отопления,

- „НАСОС ТПВ”	-	информирует о включении или выключении насоса теплой 	потребительской воды,

- „TEРМОСТАТ”	- информирует о включении и выключении комнатного термостата. 	Если термостат выключен, насос центрального отопления (ЦО) 	выключен (исключение – механизмы предотвращения перегрева 	котла).

- „РАСТОПКА”	- информирует о режиме работы контроллера, приспособленной к 	растопке котла ,

- „АВТОРАБОТА.” 	-	информирует о режиме работы контроллера, приспособленного  	к автоматическому контролированию исполнительных элементов, 	подключенных к регулятору.  .

РЕЖИМЫ РАБОТЫ:

- STOP

В этом режиме все исполнительные системы остановлены. Контролируется лишь: состояние датчиков, присоединенных к регулятору и температура отопительной воды.    Обнаружение опасного состояния температуры котла вызовет ввод в действие  предупреждающих механизмов дальнейшего роста температуры отопительной воды.

- РАСТОПКА

В этом режиме возможно ручное управление вентилятором (включи/выключи) нажимом кнопки „+” на панели регулятора. После достижения заданной температуры отопительной воды контроллер самостоятельно переходит в  автоматический режим работы.

- АВТОМАТИЧЕСКАЯ  РАБОТА

В этом режиме контроллер автоматически управляет всеми элементами отопительной системы, подключенными к нему (насос ЦO, насос ТПВ, вентилятор) по параметрам, установленным пользователем. Во время работы в этом режиме можно остановить работу вентилятора на время добавления топлива в котел нажимом на кнопку „+” на панели регулятора. В этом режиме выключение вентилятора  сигнализируется  на экранном пульте  LCD.

После добавления топлива следует помнить о его включении заново кнопкой „+” на панели регулятора.

ТАБЛИЦА УСТАНОВОК

УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| № ФУНКЦ. | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА УСТАНОВКИ | ПРЕДЕЛ УСТАН. | УСТАНОВКА ИЗГОТОВИТ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОБОРОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА | % | мин. - 100 | 60* |
| 2 | ТЕМПЕРАТУРА ОТОПИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ | ºC | 10 - 80 | 50* |
| 3 | ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (1) | ºC | 0 - 60 | 0* |
| 4 | ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (2) | ºC | 0 - 60 | 0* |
| 5 | ТЕМПЕРАТУРА БАКА ТПВ | ºC | Искл. - 80 | 40* |

- СЕРВИСНЫЕ  УСТАНОВКИ

| № ФУНКЦ. | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА УСТАНОВКИ | ПРЕДЕЛ УСТАН. | УСТАНОВКА ИЗГОТОВ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ЦO | ºC | 0 - 80 | 30* |
| 2 | ВРЕМЯ ГАШЕНИЯ KOTЛA | минуты | Выкл.- 60 | 20* |
| 3 | ИЗЛИШЕК TEMПЕРАТУРЫ ТПВ | ºC | 1 - 40 | 5* |
| 4 | ПРИОРИTET ТПВ |  | ДА/НЕТ | NIE* |
| 5 | ЗАЩИТА KOTЛA (ПЕРЕГРЕВ) | ºC | 50 - 90 | 75* |
| 6 | МИНИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА | % | 0 - 30 | 0* |
| 7 | УСТАНОВКА ЯЗЫКА |  | PL/EN/ /D | PL* |
| 8 | ЗАВОДСКАЯ УСТАНОВКА |  | ДА/НЕТ |  |

- УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

| № ФУНКЦ. | НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА УСТАНОВКИ | ПРЕДЕЛ УСТАН. | УСТАНОВКА ИЗГОТОВ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УСТАНОВКА ЧАСОВ | часы/минуты | 0:00 – 23:59 | 0:00* |
| 2 | ВРЕМЯ НАЧАЛА ПОНИЖЕНИЯ (1) | часы/минуты | 0:00 – 23:59 | 0:00* |
| 3 | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОНИЖАНИЯ (1) | часы/минуты | 0:00 – 23:59 | 0:00* |
| 4 | ВРЕМЯ НАЧАЛА ПОНИЖЕНИЯ (2) | часы/минуты | 0:00 – 23:59 | 0:00* |
| 5 | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОНИЖАНИЯ (2) | часы/минуты | 0:00 – 23:59 | 0:00* |
| 6 | ИЗОБРАЖАЙ AKTУАЛЬНОЕ ВРЕМЯ |  | ДA/НЕТ | ДA* |

ПРИМЕЧАНИЕ

Установки изготовителя являются лишь предложением установок. Все величины зависят от вида твердого топлива, установки, требований пользователя и т.д.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ

После включения контроллера на индикаторе LCD появится логотип программы, определяющий: тип контроллера, актуальную версию программного обеспечения и логотип изготовителя котла.

Во время пуска контроллер проводит тест подключенных датчиков. В случае отсутствия какого-либо из них на индикаторе появится соответствующее информационное сообщение. Работа контроллера  без подключенного датчика температуры отопительной воды (ЦО) блокируется и активизируется  аварийный режим (насос  ЦO постоянно включен).

Контроллер может работать  в трех режимах („STOP”, „РАСТОПКА”, „РАБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ”). Изменение режима  работы наступит когда произойдет нажим  кнопки „РЕЖИМ/ESC” на панели регулятора. При первом подключении контроллера активизируется режим „STOP”. При последующих изменениях  режима, его состояние записывается в постоянной памяти регулятора.  Повторное включение регулятора вызывает активизацию последнего употребляемого режима работы.

Выбор режима „РАСТОПКА” или „РАБОТА АВТОМАТИЧЕСКАЯ” включает измерительный экран  (измерение температуры котла и бака теплой потребительской воды).

В этих режимах возможное выключение и включение вентилятора. Подразумевательно после активизации этих режимов вентилятор автоматически включается.

В каждом из режимов наблюдается состояние подключенных датчиков. Авария любого из них  во время работы сообщается на индикаторе соответствующим предупреждением. Дополнительно контроллер  включает соответствующие аварийные процедуры для каждого  из датчиков для предостережения работы котла превышающем предел безопасности установки центрального отопления.

Во время работы устройства контроллер наблюдает за температурой котла. Если будет превышена температура защиты котла, будут включены процедуры, предотвращающие перегрев установки центрального отопления. Активизация защитных механизмов информирует пользователя на индикаторе    LCD (текст защиты и актуальная температура отопительной воды):

При первом включении контроллера или во время исчезновения напряжения питания регулятор просит установки актуального времени. Эта установка является необходимой для правильной работы контроллера с функцией снижения отопительной температуры в заданных временных промежутках.

Быстрая установка часов возможна только первый раз после включения контроллера. Повторная установка часов может быть выполнена только путем входа к соответствующим установкам в меню контроллера, описанных в нижеуказанной инструкции в части „Описание параметров контроллера”

Диаграмма, представляющая изменения установки актуального времени

ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  ПО МЕНЮ

Для передвижения по меню, а также для установки отдельных параметров служат четыре кнопки, находящиеся на панели контроллера: „РЕЖИМ/ESC”, „MEНЮ/ENTER”, „+”, „-”. Параметры, устанавливаемые потребителем, сосредоточены в трех группах: „УСТАНОВКИ ПОТРЕБИТЕЛЯ”, „УСТАНОВКИ СЕРВИСА”, „УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ”. Расписание отдельных параметров в группах представлены в „Таблицах установок”

Для входа вменю следует употребить кнопку„MEНЮ/ENTER”. Контролер войдет в режим установок и покажет первую группу установок - „УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ”. Чтобы изменить группу установок  следует употребить кнопки „+” или „-”. Для выхода из меню следует употребить кнопку  „РЕЖИМ/ESC”. На нижеследующем рисунке представлен способ передвижения по отдельным группам.

Диаграмма, представляющая изменение  групп установок

Чтобы активировать параметры  из данной группы, для проведения установок следует выбрать соответствующую группу, а дальше нажать кнопку  „MEНЮ/ENTER” на панели контроллера. На  экране появится первый из параметров группы.

ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОНТРОЛЛЕРА

ГРУППА УСТАНОВОК  ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- УСТАНОВКА ОБОРОТОВ  ВЕНТИЛЯТОРА

В этом меню пользователь устанавливает максимальные обороты вентилятора, которые будут использованы для поддержки сгорания топлива в котле. Вентилятор автоматически выключится или перейдет в режим минимальных оборотов  (см. „Установки сервиса → Минимальные обороты вентилятора”) после достижения заданной температуры отопительной воды.

Обороты вентилятора устанавливаются в пределе: от миним. оборотов вентилятора / 10 до 100%.

Диаграмма, представляющая изменения параметра  „обороты вентилятора”.

- УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ОТОПИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ

В этом меню пользователь устанавливает температуру отопительной воды. После получения заданной температуры будет выключен вентилятор или перейдет в режим минимальных оборотов
(см. „Установки сервиса → Минимальные обороты вентилятора”).

Температура отопительной воды устанавливается в пределе: с  10 до 80 ºC.

Диаграмма, представляющая изменения параметра „температуры отопительной воды”.

3. ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (1)

В этом меню пользователь устанавливает величину снижения первой температуры для определенного временного предела (см „Установки времени → Время начала снижения (1) / Время окончания снижения (1)”). Температура снижается на заданную величину по отношении установки температуры отопительной воды..  Если величина снижения температуры будет больше от установленной температуры отопительной воды или разница этих температур будет меньше  минимальной температуры котла, контроллер снизит температуру к минимальной величине, установленной изготовителем котла. Снижение первой температуры в определенном временном пределе сообщается на индикаторе LCD значком  часов с черточкой:

Температура понижения отопительной воды устанавливается в пределе: 0 до 60 ºC.

Диаграмма, представляющая изменения параметра  „величина понижения температуры (1)”.

4.ВЕЛИЧИНА ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (2)

В этом меню пользователь устанавливает величину понижения второй температуры для определенного временного предела понижения (см. „Установки времени → Время начала понижения (2) / Время окончания понижения (2)”). Температура будет понижена на заданную величину по отношении установки температуры отопительной воды.  Если величина понижения  температуры  будет больше от установленной температуры отопительной воды или разница  этих температур будет меньше от минимальной температуры котла контроллер понизит температуру  до минимальной величины, установленной изготовителем котла. Понижение температуры второй  в определенном часовом  пределе представляется на дисплее  LCD значком  часов  с двумя черточками:

Температура понижения отопительной воды устанавливается в пределе: 0 до 60 ºC.

Диаграмма, изображающая изменения параметра „величины понижения температуры (2)”

5. ТЕМПЕРАТУРА БАКА  ТПВ

В этом меню пользователь устанавливает температуру теплой потребительской воды (ТПВ). После получения заданной температуры  насос для теплой потребительской воды (насос ТПВ) автоматически отключается (если подключен датчик ТПВ). Если будет установлена  величина „Выкл.” насос ТПВ всегда выключается  и автоматически будет заблокирован приоритет ТПВ (см. „Установки сервиса → Приоритет ТПВ”) и будет заменен на величину   „Нет”.

Температура бака теплой потребительской воды установлена в пределе: .до 80 ºC.

Диаграмма, представляющая изменение параметра „температура бака ТПВ”.

ГРУППА СЕРВИСНЫХ УСТАНОВОК

1.      ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ЦО

В этом меню пользователь устанавливает барьерную температуру включения насоса  центрального отопления (насос ЦО). Этот насос работает согласно с установками пользователя, если приоритет для теплой потребительской воды выключен  (см. „Сервисные установки → Приоритет ТПВ”). Насос также самостоятельно включится если наступит какое-либо из аварийных состояний  (напр. перегрев котла, авария датчика и т.д.)

Температура включения насоса отопительной воды устанавливается в пределах от ) до 80 ºC.

Диаграмма, представляющая изменения  параметра „температура включения насоса ЦО”.

2.       ВРЕМЯ ГАШЕНИЯ  КОТЛА

В этом меню пользователь устанавливает время после которого котел будет выключен (выключение вентилятора, насоса ЦО, насоса ТПВ, автоматический переход контроллера  в режим   „STOP”).

Эта функция используется  для выключения всех элементов, управляющих работой котла, подключенных к контроллеру при обнаружении отсутствия топлива в котле. Эта функция может быть выключена при установке времени на минимальную величину – выключено.

Время гашения котла устанавливается в пределе: от выключен до 60 минут

Диаграмма, представляющая изменение параметра „время гашения котла”.

3.	ИЗБЫТОЧНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ТПВ

В этом меню пользователь устанавливает избыток температуры  для теплой потребительской воды  во время установки приоритета для бака с теплой водой
(сотри „Установки сервиса → Приоритет ТПВ”). В этом случае бак нагревается до установки температуры ТПВ + установка избытка температуры ТПВ.

Избыточная температура теплой потребительской воды устанавливается в промежутке 	от 1 до 40 ºC.

Диаграмма, представляющая изменение параметра „избыточная температура ТПВ”

4.	ПРИОРИТЕТ    ТПВ

В этом меню пользователь устанавливает приоритет работы котла. Если приоритет установлен на „НЕТ” котел греет отопительную воду и одновременно теплую потребительскую воду. Если установленная температура теплой потребительской воды выше от установленной температуры отопительной воды, регулятор греет бак ТПВ только до температуры отопительной воды. Зато установка приоритета на „ДА” огревает только бак ТПВ до температуры установленной для бака ТПВ + избыток ТПВ. Следует помнить чтобы температура защиты котла (смотри „Установки сервиса → Защита котла (перегрев) ”) была больше чем температура ТПВ. В противном случае после нагрева  бака теплой потребительской воды будут активизироваться механизмы защиты котла.

Приоритет теплой потребительской воды устанавливает в режимах: ДА или НЕТ.

Диаграмма, представляющая изменение параметра „приоритет ТПВ”.

5.     ЗАЩИТА КОТЛА ОТ ПЕРЕГРЕВА

В этом меню пользователь устанавливает температуру защиты котла от перегрева. Защита будет активизироваться в случае получения температуры выше установленной а также когда насос ЦО выключен. Контроллер автоматически включит насос ЦО и выключит вентилятор поддержки сгорания топлива. Защита котла может активизироваться в следующих случаях:

- срабатывание комнатного термостата и одновременное превышение температуры защиты котла,

- установка режима „STOP” и одновременное превышение температуры защиты котла,

- установка приоритета ТПВ и слишком низкая температура защиты котла,

- превышение температуры отопительной воды выше 90  ºC.

Защита котла от перегрева устанавливается в пределе: от 50 до 90 ºC.

Диаграмма, представляющая изменение параметра „защита котла (перегрев)”.

6.     МИНИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ  ВЕНТИЛЯТОРА

В этом меню пользователь устанавливает минимальные обороты вентилятора, которые будут установлены после получения заданной температуры отопительной воды.

Минимальные обороты вентилятора устанавливают в пределе от 0 до 30%

Диаграмма, представляющая изменение параметра „минимальные обороты вентилятора”.

7.      УСТАНОВКА  ЯЗЫКА

В этом меню пользователь устанавливает язык интегральной схемы контроллера. Доступны следующие языки: польский, английский, немецкий.

Диаграмма, представляющая изменение параметра „установка языка”.

8.        ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ

В этом меню пользователь может восстановить все установки изготовителя. Чтобы восстановить заводские установки следует поступать согласно с ниже находящейся диаграммой. После активизации восстановления заводских установок контроллер через несколько секунд автоматически перезагрузится .

Диаграмма, представляющая восстановление заводских установок.

ГРУППА  УСТАНОК  ВРЕМЕНИ

- УСТАНОВКА ЧАСОВ

В этом меню пользователь устанавливает актуальное время. Эта установка требуется для правильной работы функции снижения температуры в данном временном пределе. Отсутствие установки времени сигнализируется   на дисплее LCD до момента новой установки.

Диаграмма, представляющая изменение  параметра „установка часов”.

- ВРЕМЯ НАЧАЛА ПОНИЖЕНИЯ  (1)

В этом меню пользователь устанавливает время начала первого понижения температуры. Эта функция связана с величиной понижения температуры (смотри „Установки пользователя → Величина понижения температуры  (1)”).

Диаграмма, представляющая изменение параметра  „время начала понижения (1)”.

- ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОНИЖЕНИЯ (1)

В этом меню потребитель устанавливает время окончания понижения температуры. Эта функция связана со значением понижения температуры (смотри „Установки пользователя → Величина понижения температуры (1)”).

Диаграмма, представляющая изменение параметра  „времени окончания понижения (1)”.

- ВРЕМЯ НАЧАЛА ПОНИЖЕНИЯ (2)

В этом меню пользователь устанавливает время начала второго понижения температуры. Эта функция связана с величиной понижения температуры (смотри „Установки пользователя → Величина понижения температуры  (2)”).

Диаграмма, представляющая изменение параметра „времени начала понижения (2)”.

- ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОНИЖЕНИЯ (2)

В этом меню потребитель устанавливает время окончания понижения температуры. Эта функция связана со значением понижения температуры (смотри „Установки пользователя → Величина понижения температуры (2)”

Диаграмма, представляющая изменение параметра „времени окончания понижения (2)”.

- ПОКАЗЫВАЙ АКТУАЛЬНОЕ ВРЕМЯ

В этом меню пользователь устанавливает должно ли изображаться на дисплее актуальное  время или нет. Время  представляется на дисплее только в режиме „АВТОМАТИЧЕСКАЯ РАБОТА”. Дезактивация функции показывания времени не повлечет за собой выключения мониторинга информации о установке актуального времени. Наступление аварийного состояния  приведет к блокировке демонстрации времени до успокоения аварийного случая (защита котла, авария датчика ЦО и пр.)

Диаграмма, представляющая изменение параметра „показывай актуальное время”.

СХЕМА СОЕДИНЕНИЙ КОНТРОЛЛЕРА  REG – 06

На нижеследующем рисунке представлена схема подключений исполнительных устройств  к контроллеру.

Контроллер имеет следующие входы/выходы:

- выход, управляющий вентилятором,

- выход, управляющий насосом центрального отопления,

- выход, управляющий насосом теплой потребительской воды,

- вход комнатного термостата,

- вход датчика температуры для отопительной воды (ЦО),

- вход датчика температуры  для теплой потребительской воды (ТПВ).

ЗАПИСКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

- УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

| № | НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА УСТАНОВКИ | УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | УСТАНОВКА ИЗГОТОВИТ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OБОРОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА | % |  | 60 |
| 2 | ТЕМПЕРАТУРА ОТОПИТЕЛЬН. ВОДЫ | ºC |  | 50 |
| 3 | ВЕЛИЧ. ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (1) | ºC |  | 0 |
| 4 | ВЕЛИЧ. ПОНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ (2) | ºC |  | 0 |
| 5 | ТЕМПЕРАТУРА БАКА ТПВ | ºC |  | 40 |

- УСТАНОВКИ СЕРВИСОВ

| № | НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА УСТАНОВКИ | УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | УСТАНОВКА ИЗГОТОВИТ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕМПЕРАТУРА ВКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА ЦO | ºC |  | 30 |
| 2 | ВРЕМЯ ГАШЕНИЯ КОТЛА | минуты |  | 20 |
| 3 | ИЗБЫТОК ТЕМПЕРАТУРЫ ТПВ | ºC |  | 5 |
| 4 | ПРИОРИТЕТ ТПВ |  |  | НЕТ |
| 5 | ЗАЩИТА КОТЛА (ПЕРЕГРЕВ) | ºC |  | 75 |
| 6 | МИНИМАЛЬНЫЕ ОБОРОТЫ ВЕНТИЛЯТОРА | % |  | 0 |
| 7 | УСТАНОВКА ЯЗЫКА |  |  | PL |

- УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

| № | НАЗВАНИЕ ПАРАМЕТРА | ЕДИНИЦА УСТАНОВКИ | УСТАНОВКИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | УСТАНОВКА ИЗГОТОВИТ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | УСТАНОВКА ЧАСОВ | часы/,минуты |  | 0:00 |
| 2 | ВРЕМЯ НАЧАЛА ПОНИЖЕНИЯ (1) | часы/минуты |  | 0:00 |
| 3 | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОНИЖАНИЯ (1) | часы/минуты |  | 0:00 |
| 4 | ВРЕМЯ НАЧАЛА ПОНИЖЕНИЯ(2) | часы/минуты |  | 0:00 |
| 5 | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ ПОНИЖАНИЯ(2) | часы/минуты |  | 0:00 |
| 6 | ПОКАЗЫВАЙ АКТУАЛЬНОЕ ВРЕМЯ | часы/минуты |  | ДА |

# Text boxes

РЕГУЛЯТОР КОТЛA

** REG-06AM v1.0E **

ЭЛЕКТРОМЕТ

ЖЕЛАЕТ ТЕПЛА

ОТС. ДАТЧИКА ЦО

ОТС. ДАТЧИКА ТПВ

STOP

ESC

РАСТОПКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ

РАБОТА

ESC

ESC

ТЕМП. ЦО   :	    60  ºC

ТЕМП. ТПВ:       42  ºC

АВРИЯ ДАТЧИКА ЦО  АВАРИЯ ДАТЧИКА ТПВ

УСТАНОВКИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

УСТАНОВКИ

ВРЕМЕНИ

УСТАНОВИ ЧАСЫ

УСТАНОВКИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. OБОРОТЫ

ВЕНТИЛЯТОРА

MENUOK

1. OBROTY

WENTYLATORA

MENUOK

1. OБОРОТЫ

ВЕНТИЛЯТОРА    60%

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖД.ИЗМЕНЕНИЙ ИЗМЕНИЙ

ESC

ESC

АННУЛИРОВАНИЕ ИЗМЕН.

ZMIAN

1. OБОРОТЫ

ВЕНТИЛЯТОРА    65%

+/-

ESC

1.OБОРОТЫ

ВЕНТИЛЯТОРА

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖД. ИЗМЕНЕН.

ESC

ESC

AННУЛИРОВ.

ИЗМЕН.

УСТАНОВКИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

2.TEMПЕРАТУРА ОТОПИТЕЛЬНОЙ ВОДЫ

GRZEWCZEJ

ESC

+

MENUOK

1x

2.TEMПЕР. ОТОПИ-ТЕЛЬНОЙ ВОДЫ   50 С

GRZEWCZEJ       50 ºC

2.TEMП.ОТОПИТЕЛЬНОЙ

ВОДЫ              55 ºC

ESC

+/-

1.TEMП. ВКЛЮЧЕНИЯ

НАСОСА ЦO

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖД.ИЗМЕНЕН.

ESC

ESC

АННУЛИРОВ.

ИЗМЕН.

УСТАНОВКИ

СЕРВИСА

4.ПРИОРИТЕТ

ТПВ

ESC

+

MENUOK

3x

4.ПРИОРИТЕТ

ТПВ                       Нет

4.ПРИОРИТЕТ

ТПВ                       Да

ESC

+/-

1.TEMП. ВКЛЮЧЕНИЯ

НАСОСА   ЦO

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖД. ИЗМЕНЕН.

ESC

ESC

АННУЛИР.

ИЗМЕН.

УСТАНОВКИ

СЕРВИСА

7. УСТАНОВКА ЯЗЫКА

ESC

+

6x

7. УСТАНОВКА  ЯЗЫКА

польский

7. LANGUAGE SETTINGS

english

ESC

+/-

УСТАНОВКИ

ВРЕМЕНИ

1. УСТАНОВКА ЧАСОВ

MENUOK

1. OBROTY

WENTYLATORA

MENUOK

1. УСТАНОВКА ЧАСОВ

00:00

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖДЕН.ИЗМЕН.

ESC

ESC

АННУЛИР.

ИЗМЕН.

1. УСТАНОВКА ЧАСОВ

13:05

+/-

ESC

1. УСТАНОВКА ЧАСОВ

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖД. ИЗМЕНЕН.

ESC

ESC

АННУЛИРОВ.

ИЗМЕН.

УСТАНОВКИ

ВРЕМЕНИ

2.ВРЕМЯ НАЧАЛА

ПОНИЖЕНИЯ.(1)

ESC

+

MENUOK

1x

2.ВРЕМЯ НАЧАЛА

ПОНИЖЕНИЯ.(1)            00:00

2.ВРЕМЯ НАЧАЛА

ПОНИЖ.(1)            02:00

ESC

+/-

1. УСТАНОВКА  ЧАСОВ

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖ ИЗМЕНЕНИЙ

ESC

ESC

АННУЛИР.

ИЗМЕН.

УСТАНОВКИ

ВРЕМЕНИ

3.ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ

ПОНИЖЕНИЯ.(1)

ESC

+

MENUOK

2x

3.ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ

ПОНИЖ.(1)            06:00

3.ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ

ПОНИЖ.(1)            06:30

ESC

+/-

1. УСТАНОВКА ЧАСОВ

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖД. ИЗМЕНЕН.

ESC

ESC

АННУЛИРОВ.

ИЗМЕН.

УСТАНОВКИ

ВРЕМЕНИ

4.ВРЕМЯ НАЧАЛА

ПОНИЖЕНИЯ.(2)

ESC

+

MENUOK

3x

4.ВРЕМЯ  НАЧАЛА

ПОНИЖ.(2)            00:00

4.ВРЕМЯ  НАЧАЛА

ПОНИЖ.(2)            22:00

ESC

+/-

1. УСТАНОВКА ЧАСОВ

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖДЕНИЕ.ИЗМЕН.

ESC

ESC

АННУЛИРОВ.ИЗМЕНEНИЙ

ZMIAN

УСТАНОВКИ ВРЕМЕНИ

6.ПОКАЗЫВАЙ АКТУАЛ.                  ВРЕМЯ

CZAS

ESC

+

MENUOK

5x

6.ПОКАЗЫВАЙ АКТУАЛ.

ВРЕМЯ                   Да

6.ПОКАЗЫВАЙ АКТУАЛ.

ВРЕМЯ                   Нет

ESC

+/-

ВКЛЮЧЕНА ЗАЩИТА

KOTЛA 85.5 ºC

1.TEMП. ВКЛЮЧЕНИЯ

НАСОСА ЦO

MENUOK

MENUOK

MENUOK

ESC

УСТАНОВКИ

СЕРВИСА

8.ЗАВОДСК. УСТАНОКИ

OK-ДА        ESC-НЕТ

ESC

+

MENUOK

7x

8.ЗАВОДСК.УСТАНОВКИ

ТАК ЛИ ЭТО ??

8.ЗАВОДСК.УСТАНОВКИ

ВОССТАНОВЛЕНО

ESC

MENUOK

REGULATOR KOTLA

** REG-06AM v1.0E **

WENTYLATOR

POMPA  CO

POMPA  CWU

TERMOSTAT

POKOJOWY

ROZPALANIE

PRACA

AUTOMATYCZNA

+

_

TRYB

MENU

STEROWNIK  REG  06

ESC

ENTER

START - STOP

WENTYLATORA

+

ВЕНТИЛЯТОР

РАБОТАЕТ

ВЕНТИЛЯТОР

ОСТАНОВЛЕН

+

TEMП. ЦO   :	    60  ºC

TEMП.ТПВ        42    ºC

УСТАНОВКИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

UZYTKOWNIKA

УСТАНОВКИ

СЕРВИСА

УСТАНОВКИ

ВРЕМЕНИ

MENUOK

+

-

+

-

ESC

ESC

ESC

+

-

УСТАНОВИ ЧАСЫ

УСТАНОВИ ЧАСЫ

1.УСТАНОВКА ЧАСОВ

00:00

1. УСТАНОВКА ЧАСОВ

13:56

TEMП. ЦO   :	    60  ºC

TEMП. ТПВ:       42  ºC

MENUOK

+/-

MENUOK

1.OБОРОТЫ

ВЕНТИЛЯТОРА

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖДЕН ИЗМЕНИЙ

ESC

ESC

АННУЛИР.

ИЗМЕН.

УСТАНОВКИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

3.ВЕЛИЧ. ПОНИЖЕНИЯ

TEMП.(1)

ESC

+

MENUOK

2x

3.ВЕЛИЧ. ПОНИЖЕНИЯ

TEMП.(1)                5 ºC

3.ВЕЛИЧ. ПОНИЖЕНИЯ

TEMП.(1)              10 ºC

ESC

+/-

1.OБОРОТЫ

ВЕНТИЛЯТОРА

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖДЕНИЕ  ИЗМ.

ESC

ESC

АННУЛИРОВ.

ИЗМЕН.

УСТАНОВКИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

4.ВЕЛИЧ. ПОНИЖЕНИЯ

TEMП.(2)

ESC

+

3x

4.ВЕЛИЧ. ПОНИЖЕНИЯ

TEMП.(2)                5 ºC

4.ВЕЛИЧ. ПОНИЖЕНИЯ

TEMП.(2)              10 ºC

ESC

+/-

СЕРВИСНЫЕ УСТАНОВКИ

SERWISOWE

1.TEMП. ВКЛЮЧЕНИЯ

НАСОСА ЦO

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖД.ИЗМЕНЕНИЙ

ESC

ESC

АННУЛИРОВ.

ИЗМЕНЕНИЙ

СЕРВИСНЫЕ  УСТАНОВКИ

SERWISOWE

2. ВРЕМЯ ГАШЕНИЯ

KOTЛA

ESC

+

MENUOK

1x

2. ВРЕМЯ ГАШЕНИЯ

KOTЛA                 20 m

2. ВРЕМЯ ГАШЕНИЯ

KOTЛA                 60 m

ESC

+/-

1.OБОРОТЫ

ВЕНТИЛЯТОРА

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖД. ИЗМЕНЕИЙ

ESC

ESC

АННУЛИР.

ИЗМЕН.

УСТАНОВКИ

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

ESC

+

MENUOK

4x

ESC

+/-

5.TEMПЕРАТУРА

БАКА    ТПВ

5.TEMПЕРАТУРА

БАКА   ТПВ       40 ºC

5.TEMПЕРАТУРА

БАКА  ТПВ        50 ºC

СЕРВИСНЫЕ УСТАНОВКИ

1.TEMП. ВКЛЮЧЕНИЯ

НАСОСА  ЦO

MENUOK

1. OBROTY

WENTYLATORA

MENUOK

1.TEMП. ВКЛЮЧЕНИЯ

НАСОСА ЦO          30 ºC

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖД.ИЗМЕНЕИЙ

ESC

ESC

АННУЛИРОВ.

ИЗМЕН.

1.TEMП. ВКЛЮЧЕНИЯ

НАСОСА  ЦO          40 ºC

+/-

ESC

1.TEMПP. ВКЛЮЧЕНИЯ

НАСОСА  ЦO

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖД. ИЗМЕН.

ESC

ESC

АННУЛИР. ИЗМЕН.

ZMIAN

УСТАНОВКИ

СЕРВИСА

3.ИЗБЫТОК

TEMП. ТПВ

ESC

+

MENUOK

2x

3.ИЗБЫТОК

TEMП. ТПВ            5 ºC

3.ИЗБЫТОК

TEMП. ТПВ          10 ºC

ESC

+/-

1.TEMП. ВКЛЮЧЕНИЯ

НАСОСА ЦO

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖД. ИЗМЕНЕН.

ESC

ESC

АННУЛИР. ИЗМЕНЕН.

ZMIAN

УСТАНОВКИ

СЕРВИСА

5.ЗАЩИТА КОТЛА

(ПЕРЕГРЕВ)

ESC

+

MENUOK

4x

5.ЗАЩИТА  КОТЛА

(ПЕРЕГРЕВА)   75 ºC

5.ЗАЩИТА  КОТЛА

(ПЕРЕГРЕВ)   80 ºC

ESC

+/-

1.TEMП. ВКЛЮЧЕНИЯ

НАСОСА ЦO

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖДЕН.ИЗМЕН.

ESC

ESC

АННУЛИР. ИЗМЕН.

ZMIAN

УСТАНОВКИ

СЕРВИСА

6.МИНИМАЛЬН.ОБОРОТ.

ВЕНТИЛЯТОРА

ESC

+

MENUOK

5x

6.МИНИМАЛЬН.ОБОРОТ.

ВЕНТИЛЯТОРА     0 %

6.МИНИМАЛЬН.ОБОРОТ.

ВЕНТИЛЯТОРА   10 %

ESC

+/-

1. УСТАНОВКА ЧАСОВ

MENUOK

MENUOK

MENUOK

MENUOK

УТВЕРЖДЕН. ИЗМЕН.

ESC

ESC

АННУЛИРОВ.

ИЗМЕНЕН.

УСТАНОВКИ

ВРЕМЕНИ

5.ВРЕМЯ  ОКОНЧАНИЯ

ПОНИЖЕНИЯ.(2)

ESC

+

MENUOK

4x

5.ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ

ПОНИЖ.(2)            22:30

5.ВРЕМЯ  ОКОНЧАНИЯ

ПОНИЖЕИЯ(2)            22:50

ESC

+/-